## Лист1
Сводных отчет ООО "ОРЭС-Карелия" об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, за период: Август 2021 г.
Данные по аварийным отключениям в сетях 6-10 кВ
Дата | Наименование присоединения |  | Район отключения |  |  | Кол-во ТП | Время |  | Недоотпуск, кВтЧ | Причина неисправности
[7 empty] | Откл | Вкл
2021-08-01 | 6/72 |  | Сулажгора |  |  | 7 | 11:00 | 13:28 | 790 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 2:28
2021-08-01 | 6/72 |  | Сулажгора |  |  | 1 | 11:00 | 14:39 | 145 | На повреждении КЛ-10кВ ТП-307 - ТП-1019 | 3:39
2021-08-02 | 19/66 |  | Древлянка |  |  | 1 | 20:21 | 20:52 | 200 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:31
2021-08-03 | 11/66 |  | СНТ "Лососинка" |  |  | 7 | 16:14 | 17:04 | 1360 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:50
2021-08-03 | 10/26 |  | СКЗ |  |  | 1 | 15:16 | 17:50 | 40 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 2:34
2021-08-04 | 21/51 |  | Соломенное |  |  | 3 | 12:35 | 14:00 | 209 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 1:25
2021-08-07 | 21/79 |  | Ключевая |  |  | 3 | 10:03 | 10:40 | 395 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:37
2021-08-07 | 17/79 |  | Ключевая |  |  | 1 | 10:03 | 18:47 | 125 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 8:44
2021-08-07 | 16/РП-13 |  | Голиковка |  |  | 1 | 12:34 | 13:58 | 280 | На повреждении КЛ-10кВ РП-13 - ТП-762 | 1:24
2021-08-13 | 37/68 |  | ТИЗ "Усадьба" |  |  | 6 | 4:35 | 5:16 | 685 | Повреждена опора №3-17 ВЛ-10кВ ф. 37/68 в сторону ТП-1022 | 0:41
2021-08-13 | 6/72 |  | Сулажгора |  |  | 3 | 6:01 | 7:02 | 320 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 1:01
2021-08-13 | 22/79 |  | Ключевая |  |  | 1 | 9:10 | 11:52 | 125 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 2:42
2021-08-13 | 16/2 |  | Перевалка |  |  | 1 | 9:36 | 9:48 | 160 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:12
2021-08-14 | 10/26 |  | СКЗ |  |  | 1 | 16:57 | 15:07 | 40 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 22:10
2021-08-15 | 14/67 |  | 5-й поселок |  |  | 5 | 18:34 | 19:25 | 625 | К.З. в РУ-10кВ ТП-1000 из-за попадания животного (крысы) | 0:51
2021-08-15 | 19/66 |  | Древлянка |  |  | 1 | 18:58 | 21:29 | 200 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 2:31
2021-08-16 | 6/РП-10 |  | Кукковка |  |  | 2 | 21:30 | 0:52 | 225 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3:22
2021-08-16 | 2/РП-514 |  | Древлянка |  |  | 1 | 22:27 | 23:03 | 65 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:36
2021-08-16 | 19/66 |  | Древлянка |  |  | 1 | 22:27 | 23:22 | 200 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:55
2021-08-18 | 9/72 |  | Сулажгора |  |  | 1 | 18:38 | 20:12 | 80 | На повреждении КЛ-10кВ ТП-494 - ТП-646 | 1:34
2021-08-20 | 15/71 |  | Древлянка |  |  | 1 | 17:25 | 19:14 | 280 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 1:49
2021-08-20 | 10/66 |  | Кукковка |  |  | 1 | 18:50 | 19:42 | 60 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:52
2021-08-20 | 23/3 |  | Соломенное |  |  | 1 | 21:08 | 22:04 | 200 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:56
2021-08-21 | 29/68 |  | Голиковка |  |  | 1 | 6:10 | 9:38 | 280 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 3:28
2021-08-21 | 23/68 |  | Кукковка |  |  | 2 | 8:17 | 10:11 | 210 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 1:54
2021-08-22 | 23/68 |  | Кукковка |  |  | 3 | 11:18 | 12:47 | 270 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 1:29
2021-08-22 | 23/3 |  | Соломенное |  |  | 1 | 14:22 | 15:22 | 200 | На повреждении КЛ-6кВ ТП-483 - оп. №16 ВЛ-6кВ ф. 23/3 | 1:00
2021-08-24 | 9/2 |  | Перевалка |  |  | 1 | 2:46 | 4:03 | 160 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 1:17
2021-08-24 | 10/70 |  | Ключевая |  |  | 1 | 8:30 | 9:30 | 40 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 1:00
2021-08-25 | 10/71 |  | Студенческий городок |  |  | 6 | 2:50 | 3:59 | 815 | На повреждении КЛ-10кВ РП-19 - ТП-758 | 1:09
2021-08-25 | 10/71 |  | Студенческий городок |  |  | 5 | 16:39 | 17:30 | 655 | На повреждении КЛ-10кВ ПС-71 - ТП-758 ф. 10/71 | 0:51
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
Итого аварийных отключений: |  |  |  |  | 31
Итого недоотпуск электроэнергии: |  |  |  |  | 9439 кВтч
Общее время отключений: |  |  |  |  | 74 ч. 32 мин.
Общее количество отключенных ТП: |  |  |  |  | 71
Неисправности в сетях по КЛ До 1000 В за период: Август 2021 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0:00
0:00
Итого неисправностей: 0 |  | 0
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
Неисправности в сетях по ВЛ До 1000 В за период: Август 2021 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
Итого неисправностей: 0 |  | 0
Неисправности в сетях по ТП До 1000 В за период: Август 2021 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
2021-08-03 | ТП-528 панель: ВЛ-0,4кВ "Радужная" |  | 13:20 | 18:35 |  | Перегорание 1 ПН-250А в РУ-0,4кВ ТП-528 панель: ВЛ-0,4кВ "Радужная" (к.з. проводов при ветре)
2021-08-15 | ТП-470 панель: ВЛ-0,4кВ "1-й сайнаволокский пр." |  | 9:56 | 14:12 |  | Перегорание 1 ПН-100А в РУ-0,4кВ ТП-470 панель: ВЛ-0,4кВ "1-й сайнаволокский пр."
Итого неисправностей: 2 |  | 0