## Лист1
Сводных отчет ООО "ОРЭС-Карелия" об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, за период: Ноябрь 2020 г.
Данные по аварийным отключениям в сетях 6-10 кВ
Дата | Наименование присоединения |  | Район отключения |  |  | Кол-во ТП | Время |  | Недоотпуск, кВтЧ | Причина неисправности
[7 empty] | Откл | Вкл
2020-11-17 | 10/72 |  | 5-й Поселок |  |  | 1 | 17:35 | 18:05 | 145 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2020-11-18 | 19/66 |  | Древлянка |  |  | 2 | 14:08 | 14:38 | 350 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2020-11-18 | 19/67 |  | Перевалка |  |  | 1 | 16:00 | 16:24 | 150 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2020-11-19 | 12/66 |  | Кукковка |  |  | 1 | 13:36 | 14:37 | 80 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2020-11-19 | 6/72 |  | 5-й Поселок |  |  | 5 | 20:08 | 21:38 | 670 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2020-11-19 | 9/26 |  | СКЗ |  |  | 3 | 20:16 | 22:09 | 250 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2020-11-19 | 3/РП-14 |  | Сайнаволок |  |  | 2 | 23:15 | 10:26 | 170 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2020-11-23 | 6/71 |  | Древлянка |  |  | 2 | 11:14 | 12:07 | 320 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
Итого аварийных отключений: |  |  |  |  | 8
Итого недоотпуск электроэнергии: |  |  |  |  | 2135 кВтч
Общее время отключений: |  |  |  |  | 17 ч. 52 мин.
Общее количество отключенных ТП: |  |  |  |  | 17
Неисправности в сетях по КЛ До 1000 В за период: Ноябрь 2020 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0:00
0:00
Итого неисправностей:0 |  | 0
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
Неисправности в сетях по ВЛ До 1000 В за период: Ноябрь 2020 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
2020-11-06 | ВЛ-0,4кВ "В квартале" с ТП-1014 |  | 8:33 | 14:08 | Слабый контакт нулевой жилы СИП с вводным КЛ на ж/д ул. А. Романовой, 3А
Итого неисправностей:1 |  | 0
Неисправности в сетях по ТП До 1000 В за период: Ноябрь 2020 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
2020-11-17 | ТП-707 панель: оп. №7 ВЛ-0,4кВ пр. Лучевой-5,6 |  | 0:20 | 10:01 | Перегорание 1 ПК-10-50 (К.З. в РУ-0,4кВ)
2020-11-17 | ТП-1027 панель: ВЛ-0,4кВ "Оружейная" |  | 8:30 | 9:16 |  | Перегорание 1 ПН-100А в РУ-0,4кВ ТП-1027 панель: ВЛ-0,4кВ "Оружейная"
2020-11-20 | ТП-442 панель: ВЛ-0,4кВ "Насосная" |  | 19:46 | 1:56 |  | Перегорание 1 ПН-250А в РУ-0,4кВ ТП-442 панель: ВЛ-0,4кВ "Насосная"
Итого неисправностей: 3 |  | 0