## Лист1
Сводных отчет ООО "ОРЭС-Карелия" об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, за период: Декабрь 2020 г.
Данные по аварийным отключениям в сетях 6-10 кВ
Дата | Наименование присоединения |  | Район отключения |  |  | Кол-во ТП | Время |  | Недоотпуск, кВтЧ | Причина неисправности
[7 empty] | Откл | Вкл
2020-12-01 | 17/66 |  | Голиковка |  |  | 1 | 19:08 | 19:34 | 350 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:26
2020-12-03 | 15/РП-8 |  | Зарека |  |  | 1 | 15:45 | 16:20 | 120 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:35
2020-12-05 | 22/67 |  | Древлянка |  |  | 1 | 21:54 | 22:34 | 130 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:40
2020-12-15 | 5/71 |  | Древялнка |  |  | 1 | 23:13 | 0:12 | 420 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0:59
2020-12-25 | 7/РП-26 |  | Студенческий городок |  |  | 5 | 10:16 | 18:35 | 400 | На повреждении КЛ-10кВ ТП-1052 - ТП-1024 | 8:19
Итого аварийных отключений: |  |  |  |  | 5
Итого недоотпуск электроэнергии: |  |  |  |  | 1420 кВтч
Общее время отключений: |  |  |  |  | 10 ч. 59 мин.
Общее количество отключенных ТП: |  |  |  |  | 9
Неисправности в сетях по КЛ До 1000 В за период: Декабрь 2020 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0:00
0:00
Итого неисправностей:0 |  | 0
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
Неисправности в сетях по ВЛ До 1000 В за период: Декабрь 2020 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
Итого неисправностей:0 |  | 0
Неисправности в сетях по ТП До 1000 В за период: Декабрь 2020 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
2020-12-18 | ТП-1027 панель: ВЛ-0,4кВ "Оружейная" |  | 0:18 | 1:12 | Перегорание 1 ПН-100 А в РУ-0,4кВ ТП-1027 панель: ВЛ-0,4кВ "Оружейная"
2020-12-21 | ТП-1028 панель: ВЛ-0,4кВ "Вааламский" |  | 7:00 | 9:31 |  | Перегорание 1 ПН-100А в РУ-0,4кВ ТП-1028 панель: ВЛ-0,4кВ "Вааламский"
Итого неисправностей: 2 |  | 0