## Лист1
Сводных отчет ООО "ОРЭС-Карелия" об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, за период: Сентябрь 2019 г.
Данные по аварийным отключениям в сетях 6-10 кВ
Дата | Наименование присоединения |  | Район отключения |  |  | Кол-во ТП | Время |  | Недоотпуск, кВтЧ | Причина неисправности
[7 empty] | Откл | Вкл
01.09.2019 | 6/72 |  | Сулажгора |  |  | 1 | 11:31 | 16:49 | 100 | На повреждении КЛ-10 кВ ТП-373 - оп. № 16 ВЛ-10 кВ Ф 6/72 уч. ТП-157 - ТП-373
11.09.2019 | 9/72 |  | Сулажгора |  |  | 3 | 17:29 | 18:33 | 300 | На повреждении КЛ 10кВ ТП-476 - ТП-14, КЛ 10кВ ТП-300 - ТП-646.
13.09.2019 | 9/26 |  | СКЗ |  |  | 7 | 13:41 | 14:27 | 700 | На повреждении КЛ-6 кВ ТП-898 - оп. №41 ВЛ-6 кВ Ф 9/26, при производсве земляных работ водоканалом (КЛ-абон)
17.09.2019 | 5/71 |  | Древлянка |  |  | 1 | 11:13 | 12:34 | 100 | На повреждении КЛ 10кВ ТП-372 - ТП-823.
25.09.2019 | 22/67 |  | Древлянка |  |  | 1 | 18:03 | 19:30 | 100 | На повреждении КЛ 10кВ ТП-306 - ТП-317.
Итого аварийных отключений: |  |  |  |  | 5
Итого недоотпуск электроэнергии: |  |  |  |  | 1300 кВтч
Общее время отключений: |  |  |  |  | 9 ч. 56 мин.
Общее количество отключенных ТП: |  |  |  |  | 13
Неисправности в сетях по КЛ До 1000 В за период: сентябрь 2019 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
Итого неисправностей:0 |  | 0
Неисправности в сетях по ВЛ До 1000 В за период: сентябрь 2019 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
Итого неисправностей:0 |  | 0
Неисправности в сетях по ТП До 1000 В за период: сентябрь2019 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
Итого неисправностей:0 |  | 0