## Лист1
Сводных отчет ООО "ОРЭС-Карелия" об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, за период: Январь 2021 г.
Данные по аварийным отключениям в сетях 6-10 кВ
Дата | Наименование присоединения |  | Район отключения |  |  | Кол-во ТП | Время |  | Недоотпуск, кВтЧ | Причина неисправности
[7 empty] | Откл | Вкл
2021-01-04 | 11/66 |  | Кукковка |  |  | 8 | 8:01 | 8:51 | 1940 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2021-01-04 | 11/66 |  | Кукковка |  |  | 7 | 14:12 | 17:28 | 1700 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2021-01-06 | 6/72 |  | Сулажгора |  |  | 1 | 1:45 | 2:35 | 180 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2021-01-09 | 11/66 |  | Кукковка |  |  | 7 | 18:37 | 19:42 | 1700 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2021-01-15 | 8/21 |  | СКЗ |  |  | 1 | 15:50 | 16:50 | 50 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2021-01-18 | 8/21 |  | СКЗ |  |  | 1 | 1:27 | 2:18 | 50 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2021-01-18 | 8/21 |  | СКЗ |  |  | 1 | 6:32 | 13:48 | 50 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2021-01-18 | 6/72 |  | Сулажгора |  |  | 3 | 16:49 | 17:33 | 580 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2021-01-18 | 6/72 |  | Сулажгора |  |  | 3 | 18:45 | 19:21 | 400 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2021-01-18 | 8/21 |  | СКЗ |  |  | 1 | 22:20 | 22:28 | 50 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2021-01-19 | 13/67 |  | Перевалка |  |  | 1 | 11:55 | 12:46 | 100 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2021-01-19 | 13/67 |  | Перевалка |  |  | 4 | 12:49 | 13:51 | 590 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2021-01-19 | 13/67 |  | Перевалка |  |  | 1 | 18:00 | 18:36 | 100 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2021-01-22 | 23/3 |  | Соломенное |  |  | 1 | 6:30 | 9:57 | 250 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2021-01-22 | 6/72 |  | 5-й поселок |  |  | 1 | 15:00 | 15:52 | 100 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2021-01-23 | 11/66 |  | Кукковка |  |  | 6 | 6:09 | 6:37 | 1500 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2021-01-23 | 11/66 |  | Кукковка |  |  | 7 | 14:49 | 16:36 | 1700 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2021-01-24 | 14/51 |  | Соломенное |  |  | 3 | 4:36 | 5:26 | 530 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2021-01-24 | 8/21 |  | СКЗ |  |  | 1 | 7:55 | 9:05 | 50 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
2021-01-25 | 8/21 |  | СКЗ |  |  | 1 | 21:28 | 22:45 | 50 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
Итого аварийных отключений: |  |  |  |  | 20
Итого недоотпуск электроэнергии: |  |  |  |  | 11670 кВтч
Общее время отключений: |  |  |  |  | 28 ч. 50 мин.
Общее количество отключенных ТП: |  |  |  |  | 59
Неисправности в сетях по КЛ До 1000 В за период: Январь 2021 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0:00
0:00
Итого неисправностей:0 |  | 0
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
Неисправности в сетях по ВЛ До 1000 В за период: Январь 2021 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
Итого неисправностей:0 |  | 0
Неисправности в сетях по ТП До 1000 В за период: Январь 2021 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения | Время |  | Описание неисправности
|  |  | Нач. | Оконч.
2021-01-08 | ТП-528 панель: ВЛ-0,4кВ "Радужная" |  | 23:53 | 0:34 |  | Перегорание 1 ПН-250А в РУ-0,4кВ ТП-528 панель: ВЛ-0,4кВ "Радужная"
2021-01-09 | ТП-472 панель: ВЛ-0,4кВ "Цветочная" |  | 5:31 | 6:27 |  | Перегорание 1 ПН-250А в РУ-0,4кВ ТП-472 панель: ВЛ-0,4кВ "Цветочная"
2021-01-10 | ТП-528 панель: ВЛ-0,4кВ "Радужная" |  | 1:08 | 1:45 |  | Перегорание 1 ПН-250А в РУ-0,4кВ ТП-528 панель: ВЛ-0,4кВ "Радужная"
2021-01-12 | ТП-718 панель: ВЛ-0,4кВ "Нагорная" |  | 8:30 | 9:19 |  | Перегорание 1 ПН-100А в РУ-0,4кВ ТП-718 панель: ВЛ-0,4кВ "Нагорная"
2021-01-13 | ТП-1012 панель: Т |  | 2:36 | 3:45 |  | Перегорание 1 ПН-400А в РУ-0,4кВ ТП-1012 панель: Т
2021-01-13 | ТП-473 панель: ВЛ-0,4кВ "Петрозаводское ш." |  | 17:37 | 18:45 |  | Отключение АВ 250 в РУ-0,4кВ ТП-473 панель: ВЛ-0,4кВ "Петрозаводское ш."
2021-01-13 | ТП-718 панель: ВЛ-0,4кВ "Нагорная" |  | 22:39 | 23:22 |  | Перегорание 1 ПН-100А в РУ-0,4кВ ТП-718 панель: ВЛ-0,4кВ "Нагорная"
2021-01-14 | ТП-718 панель: ВЛ-0,4кВ "Нагорная" |  | 19:08 | 20:45 |  | Перегорание 1 ПН-100А в РУ-0,4кВ ТП-718 панель: ВЛ-0,4кВ "Нагорная"
2021-01-14 | ТП-1012 панель: Т |  | 22:50 | 23:44 | Перегорание 1 ПН-400А в РУ-0,4кВ ТП-1012 панель: Т
2021-01-14 | ТП-707 панель: ВЛ-0,4кВ "пр. Лучевой 5,6" |  | 23:54 | 0:38 | Перегорание 1 ПН-400А в РУ-0,4кВ ТП-707 панель: ВЛ-0,4кВ "пр. Лучевой 5,6"
2021-01-15 | ТП-472 панель: ВЛ-0,4кВ "оп. №7" |  | 0:51 | 1:36 | Перегорание 1 ПН-400А в РУ-0,4кВ ТП-472 панель: ВЛ-0,4кВ "оп. №7"
2021-01-15 | ТП-718 панель: ВЛ-0,4кВ "Нагорная" |  | 4:30 | 5:27 | Перегорание 1 ПН-100А в РУ-0,4кВ ТП-718 панель: ВЛ-0.4кВ "Нагорная"
2021-01-15 | ТП-718 панель: ВЛ-0,4кВ "Нагорная" |  | 7:12 | 7:56 | Перегорание 1 ПН-100А в РУ-0,4кВ ТП-718 панель: ВЛ-0.4кВ "Нагорная"
2021-01-15 | ТП-473 панель: ВЛ-0,4кВ "Петрозаводское ш." |  | 14:10 | 15:10 | Отключение АВ 250 в РУ-0,4кВ ТП-473 панель: ВЛ-0,4кВ "Петрозаводское ш."
2021-01-15 | ТП-473 панель: ВЛ-0,4кВ "Петрозаводское ш." |  | 18:50 | 19:20 | Отключение АВ 250 в РУ-0,4кВ ТП-473 панель: ВЛ-0,4кВ "Петрозаводское ш."
2021-01-15 | ТП-473 панель: ВЛ-0,4кВ "Петрозаводское ш." |  | 20:00 | 20:45 | Отключение АВ 250 в РУ-0,4кВ ТП-473 панель: ВЛ-0,4кВ "Петрозаводское ш."
2021-01-15 | ТП-473 панель: ВЛ-0,4кВ "Петрозаводское ш." |  | 23:15 | 23:48 | Отключение АВ 250 в РУ-0,4кВ ТП-473 панель: ВЛ-0,4кВ "Петрозаводское ш."
2021-01-15 | ТП-472 панель: ВЛ-0,4кВ "оп. №7" |  | 23:32 | 0:10 | Перегорание 1 ПН-400А в РУ-0,4кВ ТП-472 панель: ВЛ-0,4кВ "оп. №7"
2021-01-16 | ТП-473 панель: ВЛ-0,4кВ "Петрозаводское ш." |  | 15:15 | 16:13 | Отключение АВ 250 в РУ-0,4кВ ТП-473 панель: ВЛ-0,4кВ "Петрозаводское ш."
2021-01-16 | ТП-473 панель: ВЛ-0,4кВ "Петрозаводское ш." |  | 16:42 | 17:26 | Отключение АВ 250 в РУ-0,4кВ ТП-473 панель: ВЛ-0,4кВ "Петрозаводское ш."
2021-01-17 | ТП-1005 панель: ВЛ-0,4кВ "оп. ВЛ-10кВ совм. подвес" |  | 7:45 | 9:14 | Перегорание 1 ПН-250А в РУ-0,4кВ ТП-1005 панель: ВЛ-0,4кВ "оп. ВЛ-10кВ совм. подвес"
2021-01-17 | ТП-718 панель: ВЛ-0,4кВ "Нагорная" |  | 19:35 | 20:47 | Перегорание 1 ПН-100А в РУ-0,4кВ ТП-718 панель: ВЛ-0,4кВ "Нагорная"
2021-01-22 | ТП-472 панель: ВЛ-0,4кВ "оп. №7" |  | 23:00 | 0:01 | Перегорание 1 ПН-400А в РУ-0,4кВ ТП-472 панель: ВЛ-0.4кВ "оп. №7"
2021-01-23 | ТП-1025 панель: ВЛ-0.4кВ "оп. №28 совместный подвес" |  | 1:00 | 1:28 | Отключение АВ-100 в РУ-0,4кВ ТП-1025 панель: ВЛ-0.4кВ "оп. №28 совместный подвес"
2021-01-23 | ТП-1025 панель: ВЛ-0.4кВ "оп. №28 совместный подвес" |  | 2:20 | 2:56 | Отключение АВ-100 в РУ-0,4кВ ТП-1025 панель: ВЛ-0.4кВ "оп. №28 совместный подвес"
Итого неисправностей: 25 |  | 0